## 各项参数计算
给定数据 | [5 empty] | 最终结果 |  |  |  | 中间结果（不用管） |  |  | 根据容量，选定硅钢片规格 |  | 根据所求导线面积，选定铜线规格
容量(Kvar) | 电抗率 | 系统电压（V） | 工作电压（V） | 电流密度 | 磁通密度 | 测试电流（A） | 测试电压（V） | 线圈匝数 | 气隙（mm） | 容抗（Ω） | 感抗（Ω） | 等效面积(㎡) | 硅钢片h(mm) | 硅钢片l(mm) | 铜扁线宽(mm) | 铜扁线厚(mm) | 导线面积
10 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 15.5206 | 17.3831 | 60 | 2.0871 | 16 | 1.12 | 0.001372 | 40 | 35 | 5.6 | 1.4 | 7.7603
12 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 18.6247 | 17.3831 | 60 | 2.5045 | 13.3333 | 0.93333 | 0.001372 | 40 | 35 | 6.7 | 1.4 | 9.3124
14 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 21.7289 | 17.3831 | 48 | 2.3375 | 11.4286 | 0.8 | 0.001715 | 50 | 35 | 6.3 | 1.8 | 10.8644
15 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 23.2809 | 17.3831 | 48 | 2.5045 | 10.6667 | 0.74667 | 0.001715 | 50 | 35 | 6 | 2 | 11.6405
16 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 24.833 | 17.3831 | 48 | 2.6715 | 10 | 0.7 | 0.001715 | 50 | 35 | 6.3 | 2 | 12.4165
20 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 31.0412 | 17.3831 | 38 | 2.631 | 8 | 0.56 | 0.002156 | 55 | 40 | 8 | 2 | 15.5206
24 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 37.2495 | 17.3831 | 38 | 3.1573 | 6.6667 | 0.46667 | 0.002156 | 55 | 40 | 7.5 | 2.5 | 18.6247
25 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 38.8016 | 17.3831 | 38 | 3.2888 | 6.4 | 0.448 | 0.002156 | 55 | 40 | 8 | 2.5 | 19.4008
28 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 43.4577 | 17.3831 | 33 | 3.2325 | 5.7143 | 0.4 | 0.0025088 | 64 | 40 | 8 | 2.8 | 21.7289
30 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 46.5619 | 17.3831 | 33 | 3.4634 | 5.3333 | 0.37333 | 0.0025088 | 64 | 40 | 8.5 | 2.8 | 23.2809
32 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 49.666 | 17.3831 | 33 | 3.6943 | 5 | 0.35 | 0.0025088 | 64 | 40 | 9 | 2.8 | 24.833
36 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 55.8742 | 17.3831 | 33 | 4.156 | 4.4444 | 0.31111 | 0.0025088 | 64 | 40 | 10 | 2.8 | 27.9371
40 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 62.0825 | 17.3831 | 27 | 3.8037 | 4 | 0.28 | 0.003087 | 70 | 45 | 11.2 | 2.8 | 31.0412
45 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 69.8428 | 17.3831 | 27 | 4.2792 | 3.5556 | 0.24889 | 0.003087 | 70 | 45 | 11.2 | 3.15 | 34.9214
50 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 77.6031 | 17.3831 | 27 | 4.7546 | 3.2 | 0.224 | 0.003087 | 70 | 45 | 12.5 | 3.15 | 38.8016
60 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 93.1237 | 17.3831 | 22 | 4.5096 | 2.6667 | 0.18667 | 0.003675 | 75 | 50 | 11.8 | 4 | 46.5619
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.003675 | 75 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.003675 | 75 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.003675 | 75 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.003675 | 75 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.003675 | 75 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.003675 | 75 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | 0.07 | 400 | 400 | 2.2 | 0.95 | 15.5206 | 17.3831 | 60 | 2.0871 | 16 | 1.12 | 0.001372 | 40 | 35 | 4.5 | 1.6 | 7.0548
10 | 0.07 | 400 | 400 | 2 | 0.95 | 15.5206 | 17.3831 | 60 | 2.0871 | 16 | 1.12 | 0.001372 | 40 | 35 | 6.3 | 1.25 | 7.7603
容量(Kvar) | 电抗率 | 系统电压（V） | 工作电压（V） | 电流密度 | 磁通密度 | 测试电流（A） | 测试电压（V） | 线圈匝数 | 气隙（mm） | 容抗（Ω） | 感抗（Ω） | 等效面积(㎡) | 硅钢片h(mm) | 硅钢片l(mm) | 铜扁线宽(mm) | 铜扁线厚(mm) | 导线面积
给定数据 | [5 empty] | 最终结果 |  |  |  | 中间结果（不用管） |  |  | 根据容量，选定硅钢片规格 |  | 根据所求导线面积，选定铜线规格

## 硅钢片选择
容量（Kvar） | 硅钢片选择 | 磁通密度 | 电流密度
10 | 取向片0.35mm , 40X35 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
12 | 取向片0.35mm , 40X35 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
14 | 取向片0.35mm , 50X35 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
15 | 取向片0.35mm , 50X35 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
16 | 取向片0.35mm , 50X35 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
20 | 取向片0.35mm , 55X40 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
24 | 取向片0.35mm , 55X40 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
25 | 取向片0.35mm , 55X40 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
28 | 取向片0.35mm , 64X40 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
30 | 取向片0.35mm , 64X40 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
32 | 取向片0.35mm , 64X40 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
36 | 取向片0.35mm , 64X40 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
40 | 取向片0.35mm , 70X45 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
45 | 取向片0.35mm , 70X45 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
50 | 取向片0.35mm , 70X45 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡
60 | 取向片0.35mm , 75X50 | 0.95±0.1 T | 2.0~2.2A/m㎡

## 铜扁线规格
宽\厚（mm） | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.24 | 2.5 | 2.8 | 3.15 | 3.55 | 4 | 4.5 | 5 | 厚/宽（mm）
2 |  |  |  | 2.8 | [11 empty] | 2
2.12 |  |  | 2.65 | 2.968 | [11 empty] | 2.12
2.24 |  | 2.5088 | 2.8 | 3.136 | 3.584 | [10 empty] | 2.24
2.36 | 2.36 | 2.6432 | 2.95 | 3.304 | 3.776 | [10 empty] | 2.36
2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.125 | 3.5 | 4 | 4.5 | [9 empty] | 2.5
2.65 | 2.65 | 2.968 | 3.3125 | 3.71 | 4.24 | 4.77 | [9 empty] | 2.65
2.8 | 2.8 | 3.136 | 3.5 | 3.92 | 4.48 | 5.04 | 5.6 | [8 empty] | 2.8
3 | 3 | 3.36 | 3.75 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | [8 empty] | 3
3.15 | 3.15 | 3.528 | 3.9375 | 4.41 | 5.04 | 5.67 | 6.3 | 7.056 | [7 empty] | 3.15
3.35 | 3.35 | 3.752 | 4.1875 | 4.69 | 5.36 | 6.03 | 6.7 | 7.504 | [7 empty] | 3.35
3.55 | 3.55 | 3.976 | 4.4375 | 4.97 | 5.68 | 6.39 | 7.1 | 7.952 | 8.875 | [6 empty] | 3.55
3.75 | 3.75 | 4.2 | 4.6875 | 5.25 | 6 | 6.75 | 7.5 | 8.4 | 9.375 | [6 empty] | 3.75
4 | 4 | 4.48 | 5 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8.96 | 10 | 11.2 | [5 empty] | 4
4.25 | 4.25 | 4.76 | 5.3125 | 5.95 | 6.8 | 7.65 | 8.5 | 9.52 | 10.625 | 11.9 | [5 empty] | 4.25
4.5 | 4.5 | 5.04 | 5.625 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9 | 10.08 | 11.25 | 12.6 | 14.175 |  |  |  |  | 4.5
4.75 | 4.75 | 5.32 | 5.9375 | 6.65 | 7.6 | 8.55 | 9.5 | 10.64 | 11.875 | 13.3 | 14.9625 |  |  |  |  | 4.75
5 | 5 | 5.6 | 6.25 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 15.75 | 17.75 |  |  |  | 5
5.3 | 5.3 | 5.936 | 6.625 | 7.42 | 8.48 | 9.54 | 10.6 | 11.872 | 13.25 | 14.84 | 16.695 | 18.815 |  |  |  | 5.3
5.6 | 5.6 | 6.272 | 7 | 7.84 | 8.96 | 10.08 | 11.2 | 12.544 | 14 | 15.68 | 17.64 | 19.88 | 22.4 |  |  | 5.6
6 | 6 | 6.72 | 7.5 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.44 | 15 | 16.8 | 18.9 | 21.3 | 24 |  |  | 6
6.3 | 6.3 | 7.056 | 7.875 | 8.82 | 10.08 | 11.34 | 12.6 | 14.112 | 15.75 | 17.64 | 19.845 | 22.365 | 25.2 | 28.35 |  | 6.3
6.7 | 6.7 | 7.504 | 8.375 | 9.38 | 10.72 | 12.06 | 13.4 | 15.008 | 16.75 | 18.76 | 21.105 | 23.785 | 26.8 | 30.15 |  | 6.7
7.1 | 7.1 | 7.952 | 8.875 | 9.94 | 11.36 | 12.78 | 14.2 | 15.904 | 17.75 | 19.88 | 22.365 | 25.205 | 28.4 | 31.95 |  | 7.1
7.5 | 7.5 | 8.4 | 9.375 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.8 | 18.75 | 21 | 23.625 | 26.625 | 30 | 33.75 | 37.5 | 7.5
8 | 8 | 8.96 | 10 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16 | 17.92 | 20 | 22.4 | 25.2 | 28.4 | 32 | 36 | 40 | 8
8.5 |  | 9.52 | 10.625 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 17 | 19.04 | 21.25 | 23.8 | 26.775 | 30.175 | 34 | 38.25 | 42.5 | 8.5
9 |  | 10.08 | 11.25 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | 20.16 | 22.5 | 25.2 | 28.35 | 31.95 | 36 | 40.5 | 45 | 9
9.5 |  |  | 11.875 | 13.3 | 15.2 | 17.1 | 19 | 21.28 | 23.75 | 26.6 | 29.925 | 33.725 | 38 | 42.75 | 47.5 | 9.5
10 |  |  | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 10
10.6 |  |  |  | 14.84 | 16.96 | 19.08 | 21.2 | 23.744 | 26.5 | 29.68 | 33.39 | 37.63 | 42.4 | 47.7 | 53 | 10.6
11.2 |  |  |  | 15.68 | 17.92 | 20.16 | 22.4 | 25.088 | 28 | 31.36 | 35.28 | 39.76 | 44.8 | 50.4 | 56 | 11.2
11.8 |  |  |  |  | 18.88 | 21.24 | 23.6 | 26.432 | 29.5 | 33.04 | 37.17 | 41.89 | 47.2 |  |  | 11.8
12.5 |  |  |  |  | 20 | 22.5 | 25 | 28 | 31.25 | 35 | 39.375 | 44.375 | 50 |  |  | 12.5
13.2 | [5 empty] | 23.76 | 26.4 | 29.568 | 33 | 36.96 | [5 empty] | 13.2
14 | [5 empty] | 25.2 | 28 | 31.36 | 35 | 39.2 | [5 empty] | 14
宽/厚（mm） | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.24 | 2.5 | 2.8 | 3.15 | 3.55 | 4 | 4.5 | 5 | 厚\宽（mm）

## 线圈设计
最终结果 |  |  |  | 线圈价格 |  | 中间结果（不用管）
线圈匝数 | 线圈高（mm） | 线圈厚（mm） | 线圈重量（Kg） | 3相（元） | 单相（元） | 线圈高计算 |  |  | 线圈体积 | 铜扁线价格（元/Kg）
60 | 121.128 | 5.04 | 2.4338 | 328.5614 | 109.5205 | 0 | 126.896 | 121.128 | 273459.348 | 45
60 | 144.921 | 5.04 | 2.9119 | 393.1003 | 131.0334 | 0 | 151.822 | 144.921 | 327174.5771 | 45
48 | 110.313 | 6.48 | 2.9646 | 400.2159 | 133.4053 | 0 | 116.802 | 110.313 | 333096.8988 | 45
48 | 105.06 | 7.2 | 2.9747 | 401.5818 | 133.8606 | 0 | 111.24 | 105.06 | 334233.6816 | 45
48 | 110.313 | 7.2 | 3.1234 | 421.6609 | 140.5536 | 0 | 116.802 | 110.313 | 350945.3657 | 45
38 | 115.36 | 7.2 | 3.8762 | 523.2839 | 174.428 | 2 | 115.36 | 112.6133 | 435525.5296 | 45
38 | 108.15 | 9 | 4.0754 | 550.1754 | 183.3918 | 2 | 108.15 | 105.575 | 457907.1 | 45
38 | 115.36 | 9 | 4.3471 | 586.8537 | 195.6179 | 2 | 115.36 | 112.6133 | 488434.24 | 45
33 | 98.88 | 10.08 | 4.4557 | 601.5141 | 200.5047 | 0 | 107.12 | 98.88 | 500635.9265 | 45
33 | 105.06 | 10.08 | 4.7341 | 639.1087 | 213.0362 | 0 | 113.815 | 105.06 | 531925.6719 | 45
33 | 111.24 | 10.08 | 5.0126 | 676.7033 | 225.5678 | 0 | 120.51 | 111.24 | 563215.4173 | 45
33 | 123.6 | 10.08 | 5.5696 | 751.8926 | 250.6309 | 0 | 133.9 | 123.6 | 625794.9082 | 45
27 | 115.36 | 10.08 | 6.0317 | 814.2804 | 271.4268 | 0 | 126.896 | 115.36 | 677719.8812 | 45
27 | 115.36 | 11.34 | 6.4401 | 869.4115 | 289.8038 | 0 | 126.896 | 115.36 | 723605.1057 | 45
27 | 128.75 | 11.34 | 7.1876 | 970.3254 | 323.4418 | 0 | 141.625 | 128.75 | 807594.984 | 45
22 | 109.386 | 14.4 | 7.963 | 1075.0015 | 358.3338 | 1 | 109.386 | 101.2833 | 894716.2238 | 45
#DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 45
#DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 45
#DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 45
#DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 45
#DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 45
#DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 45
60 | 97.335 | 5.76 | 2.0762 | 280.2905 | 93.4302 | 0 | 101.97 | 97.335 | 233283.8068 | 45
60 | 136.269 | 4.5 | 2.6148 | 352.9959 | 117.6653 | 0 | 142.758 | 136.269 | 293795.964 | 45
线圈匝数 | 线圈高（mm） | 线圈厚（mm） | 线圈重量（Kg） | 3相（元） | 单相（元） | 线圈高计算 |  |  | 线圈体积 | 铜扁线价格（元/Kg）
最终结果 |  |  |  | 线圈价格 |  | 中间结果（不用管）

## 铁心设计
最终结果 |  |  |  | 铁轭长(mm) |  | 铁心总重量（Kg） |  |  | 上下铁轭总体积 |  | 铁心总体积 |  | 铁心价格 |  | 电抗器总价格
铁心宽(mm) | 铁心厚(mm) | 铁心高(mm) | 窗宽(mm) | 3相 | 单相 | 3相 | 单相 | 铁心体积 | 3相 | 单相 | 3相 | 单相 | 3相（元） | 单相（元） | 3相（元） | 单相（元）
35 | 40 | 140 | 35 | 175 | 140 | 8.2467 | 5.9976 | 196000 | 490000 | 392000 | 1078000 | 784000 | 164.934 | 119.952 | 493.4954 | 229.4725
35 | 40 | 160 | 35 | 175 | 140 | 8.8893 | 6.426 | 224000 | 490000 | 392000 | 1162000 | 840000 | 177.786 | 128.52 | 570.8863 | 259.5534
35 | 50 | 130 | 35 | 175 | 140 | 9.9068 | 7.2293 | 227500 | 612500 | 490000 | 1295000 | 945000 | 198.135 | 144.585 | 598.3509 | 277.9903
35 | 50 | 130 | 35 | 175 | 140 | 9.9068 | 7.2293 | 227500 | 612500 | 490000 | 1295000 | 945000 | 198.135 | 144.585 | 599.7168 | 278.4456
35 | 50 | 130 | 35 | 175 | 140 | 9.9068 | 7.2293 | 227500 | 612500 | 490000 | 1295000 | 945000 | 198.135 | 144.585 | 619.7959 | 285.1386
40 | 55 | 140 | 35 | 190 | 150 | 13.464 | 9.7614 | 308000 | 836000 | 660000 | 1760000 | 1276000 | 269.28 | 195.228 | 792.5639 | 369.656
40 | 55 | 130 | 40 | 200 | 160 | 13.2957 | 9.7614 | 286000 | 880000 | 704000 | 1738000 | 1276000 | 265.914 | 195.228 | 816.0894 | 378.6198
40 | 55 | 140 | 40 | 200 | 160 | 13.8006 | 10.098 | 308000 | 880000 | 704000 | 1804000 | 1320000 | 276.012 | 201.96 | 862.8657 | 397.5779
40 | 64 | 120 | 45 | 210 | 170 | 15.2755 | 11.3587 | 307200 | 1075200 | 870400 | 1996800 | 1484800 | 305.5104 | 227.1744 | 907.0245 | 427.6791
40 | 64 | 130 | 45 | 210 | 170 | 15.863 | 11.7504 | 332800 | 1075200 | 870400 | 2073600 | 1536000 | 317.2608 | 235.008 | 956.3695 | 448.0442
40 | 64 | 130 | 45 | 210 | 170 | 15.863 | 11.7504 | 332800 | 1075200 | 870400 | 2073600 | 1536000 | 317.2608 | 235.008 | 993.9641 | 460.5758
40 | 64 | 140 | 45 | 210 | 170 | 16.4506 | 12.1421 | 358400 | 1075200 | 870400 | 2150400 | 1587200 | 329.0112 | 242.8416 | 1080.9038 | 493.4725
45 | 70 | 140 | 45 | 225 | 180 | 20.9648 | 15.4224 | 441000 | 1417500 | 1134000 | 2740500 | 2016000 | 419.2965 | 308.448 | 1233.5769 | 579.8748
45 | 70 | 140 | 45 | 225 | 180 | 20.9648 | 15.4224 | 441000 | 1417500 | 1134000 | 2740500 | 2016000 | 419.2965 | 308.448 | 1288.708 | 598.2518
45 | 70 | 150 | 45 | 225 | 180 | 21.6878 | 15.9044 | 472500 | 1417500 | 1134000 | 2835000 | 2079000 | 433.755 | 318.087 | 1404.0804 | 641.5288
50 | 75 | 130 | 50 | 250 | 200 | 25.5319 | 18.9337 | 487500 | 1875000 | 1500000 | 3337500 | 2475000 | 510.6375 | 378.675 | 1585.639 | 737.0088
50 | 75 | #DIV/0! | 60 | 270 | 220 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025000 | 1650000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | 75 | #DIV/0! | 60 | 270 | 220 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025000 | 1650000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | 75 | #DIV/0! | 60 | 270 | 220 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025000 | 1650000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | 75 | #DIV/0! | 60 | 270 | 220 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025000 | 1650000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | 75 | #DIV/0! | 60 | 270 | 220 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025000 | 1650000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | 75 | #DIV/0! | 60 | 270 | 220 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025000 | 1650000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | 40 | 120 | 35 | 175 | 140 | 7.6041 | 5.5692 | 168000 | 490000 | 392000 | 994000 | 728000 | 152.082 | 111.384 | 432.3725 | 204.8142
35 | 40 | 160 | 60 | 225 | 190 | 9.9603 | 7.497 | 224000 | 630000 | 532000 | 1302000 | 980000 | 199.206 | 149.94 | 552.2019 | 267.6053
铁心宽(mm) | 铁心厚(mm) | 铁心高(mm) | 窗宽(mm) | 3相 | 单相 | 3相 | 单相 | 铁心体积 | 3相 | 单相 | 3相 | 单相 | 3相（元） | 单相（元） | 3相（元） | 单相（元）
最终结果 |  |  |  | 铁轭长(mm) |  | 铁心总重量（Kg） |  |  | 上下铁轭总体积 |  | 铁心总体积 |  | 铁心价格 |  | 电抗器总价格