## 无功补偿容量计算
无功补偿容量计算
补偿前 |  |  | 补偿后 |  |  | 有功功率 | 补偿功率
Cosθ1 | Sinθ1 | Tagθ1 | Cosθ2 | Sinθ2 | Tagθ2 | P (KW) | Q (KVAR)
0.6 | 0.8 | 1.3333 | 0.95 | 0.31225 | 0.32868 | 500 | 500
在白色区域输入补偿前功率因数、补偿后功率因数、有功功率
黄色区域为中间计算，不用管
绿色区域为计算结果
昆山艾克米机电有限公司
地址：昆山市新镇新浦路（联络处）
电话：0512-55109085
传真：0512-55109086
网址： | www.ks-acme.com

## 计算系数表
无功补偿容量计算系数表
改善前功因Cosθ1 | 拟改善功因：Cosθ2
| 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | Unity
0.5 | 0.98205 | 1.1123 | 1.2477 | 1.2764 | 1.3061 | 1.3368 | 1.3691 | 1.4034 | 1.4404 | 1.4814 | 1.529 | 1.5896 | 1.7321
0.51 | 0.93662 | 1.0669 | 1.2023 | 1.231 | 1.2606 | 1.2914 | 1.3237 | 1.3579 | 1.3949 | 1.436 | 1.4836 | 1.5441 | 1.6866
0.52 | 0.89263 | 1.0229 | 1.1583 | 1.187 | 1.2166 | 1.2474 | 1.2797 | 1.3139 | 1.351 | 1.392 | 1.4396 | 1.5001 | 1.6426
0.53 | 0.85 | 0.98025 | 1.1157 | 1.1444 | 1.174 | 1.2048 | 1.237 | 1.2713 | 1.3083 | 1.3494 | 1.3969 | 1.4575 | 1.6
0.54 | 0.80864 | 0.93889 | 1.0743 | 1.103 | 1.1326 | 1.1634 | 1.1957 | 1.23 | 1.267 | 1.308 | 1.3556 | 1.4161 | 1.5586
0.55 | 0.76848 | 0.89874 | 1.0342 | 1.0629 | 1.0925 | 1.1233 | 1.1555 | 1.1898 | 1.2268 | 1.2679 | 1.3154 | 1.376 | 1.5185
0.56 | 0.72945 | 0.85971 | 0.99513 | 1.0238 | 1.0535 | 1.0842 | 1.1165 | 1.1508 | 1.1878 | 1.2288 | 1.2764 | 1.337 | 1.4795
0.57 | 0.69148 | 0.82174 | 0.95716 | 0.98587 | 1.0155 | 1.0463 | 1.0785 | 1.1128 | 1.1498 | 1.1909 | 1.2384 | 1.299 | 1.4415
0.58 | 0.65451 | 0.78477 | 0.92019 | 0.9489 | 0.97851 | 1.0093 | 1.0416 | 1.0758 | 1.1128 | 1.1539 | 1.2015 | 1.262 | 1.4045
0.59 | 0.61848 | 0.74874 | 0.88416 | 0.91287 | 0.94248 | 0.97325 | 1.0055 | 1.0398 | 1.0768 | 1.1179 | 1.1654 | 1.226 | 1.3685
0.6 | 0.58333 | 0.71359 | 0.84901 | 0.87772 | 0.90734 | 0.93811 | 0.97038 | 1.0046 | 1.0417 | 1.0827 | 1.1303 | 1.1908 | 1.3333
0.61 | 0.54902 | 0.67927 | 0.8147 | 0.84341 | 0.87302 | 0.90379 | 0.93607 | 0.97033 | 1.0074 | 1.0484 | 1.096 | 1.1565 | 1.299
0.62 | 0.51549 | 0.64574 | 0.78116 | 0.80987 | 0.83949 | 0.87026 | 0.90254 | 0.9368 | 0.97382 | 1.0149 | 1.0624 | 1.123 | 1.2655
0.63 | 0.48269 | 0.61295 | 0.74837 | 0.77708 | 0.80669 | 0.83747 | 0.86974 | 0.90401 | 0.94102 | 0.98207 | 1.0296 | 1.0902 | 1.2327
0.64 | 0.45059 | 0.58084 | 0.71626 | 0.74497 | 0.77459 | 0.80536 | 0.83763 | 0.8719 | 0.90892 | 0.94996 | 0.99753 | 1.0581 | 1.2006
0.65 | 0.41913 | 0.54939 | 0.68481 | 0.71352 | 0.74313 | 0.7739 | 0.80618 | 0.84045 | 0.87746 | 0.91851 | 0.96607 | 1.0266 | 1.1691
0.66 | 0.38828 | 0.51854 | 0.65396 | 0.68267 | 0.71228 | 0.74306 | 0.77533 | 0.8096 | 0.84661 | 0.88766 | 0.93522 | 0.99579 | 1.1383
0.67 | 0.358 | 0.48826 | 0.62368 | 0.65239 | 0.682 | 0.71278 | 0.74505 | 0.77932 | 0.81633 | 0.85738 | 0.90494 | 0.96551 | 1.108
0.68 | 0.32825 | 0.45851 | 0.59393 | 0.62264 | 0.65225 | 0.68303 | 0.7153 | 0.74957 | 0.78659 | 0.82763 | 0.87519 | 0.93576 | 1.0783
0.69 | 0.299 | 0.42925 | 0.56468 | 0.59339 | 0.623 | 0.65377 | 0.68605 | 0.72031 | 0.75733 | 0.79838 | 0.84594 | 0.90651 | 1.049
0.7 | 0.2702 | 0.40046 | 0.53588 | 0.56459 | 0.59421 | 0.62498 | 0.65725 | 1.2468 | 0.72854 | 0.76958 | 0.81715 | 0.87771 | 1.0202
0.71 | 0.24183 | 0.37209 | 0.50751 | 0.53622 | 0.56584 | 0.59661 | 0.62888 | 0.66315 | 0.70017 | 0.74121 | 0.78877 | 0.84934 | 0.99183
0.72 | 0.21385 | 0.34411 | 0.47953 | 0.50824 | 0.53785 | 0.56863 | 0.6009 | 0.63517 | 0.67219 | 0.71323 | 0.76079 | 0.82136 | 0.96385
0.73 | 0.18623 | 0.31648 | 0.45191 | 0.48062 | 0.51023 | 0.541 | 0.57328 | 0.60754 | 0.64456 | 0.68561 | 0.73317 | 0.79374 | 0.93623
0.74 | 0.15893 | 0.28918 | 0.42461 | 0.45331 | 0.48293 | 0.5137 | 0.54598 | 0.58024 | 0.61726 | 0.6583 | 0.70587 | 0.76644 | 0.90893
0.75 | 0.13192 | 0.26217 | 0.39759 | 0.4263 | 0.45592 | 0.48669 | 0.51897 | 0.55323 | 0.59025 | 0.63129 | 0.67886 | 0.73942 | 0.88192
0.76 | 0.10516 | 0.23542 | 0.37084 | 0.39955 | 0.42916 | 0.45994 | 0.49221 | 0.52648 | 0.5635 | 0.60454 | 0.6521 | 0.71267 | 0.85516
0.77 | 0.078628 | 0.20888 | 0.34431 | 0.37301 | 0.40263 | 0.4334 | 0.46568 | 0.49994 | 0.53696 | 0.578 | 0.62557 | 0.68614 | 0.82863
0.78 | 0.052281 | 0.18254 | 0.31796 | 0.34667 | 0.37628 | 0.40706 | 0.43933 | 0.4736 | 0.51061 | 0.55166 | 0.59922 | 0.65979 | 0.80228
0.79 | 0.026085 | 0.15634 | 0.29176 | 0.32047 | 0.35009 | 0.38086 | 0.41313 | 0.4474 | 0.48442 | 0.52546 | 0.57303 | 0.63359 | 0.77608
0.8 | - | 0.13026 | 0.26568 | 0.29439 | 0.324 | 0.35477 | 0.38705 | 0.42132 | 0.45833 | 0.49938 | 0.54694 | 0.60751 | 0.75
0.81 | - | 0.10424 | 0.23967 | 0.26837 | 0.29799 | 0.32876 | 0.36104 | 0.3953 | 0.43232 | 0.47336 | 0.52093 | 0.5815 | 0.72399
0.82 | - | 0.07826 | 0.21368 | 0.24239 | 0.27201 | 0.30278 | 0.33505 | 0.36932 | 0.40634 | 0.44738 | 0.49495 | 0.55551 | 0.698
0.83 | - | 0.05226 | 0.18768 | 0.21639 | 0.24601 | 0.27678 | 0.30905 | 0.34332 | 0.38034 | 0.42138 | 0.46895 | 0.52951 | 0.672
0.84 | - | 0.026192 | 0.16161 | 0.19032 | 0.21994 | 0.25071 | 0.28298 | 0.31725 | 0.35427 | 0.39531 | 0.44288 | 0.50344 | 0.64594
0.85 | - | - | 0.13542 | 0.16413 | 0.19375 | 0.22452 | 0.25679 | 0.29106 | 0.32808 | 0.36912 | 0.41669 | 0.47725 | 0.61974
0.86 | - | - | 0.10904 | 0.13775 | 0.16737 | 0.19814 | 0.23041 | 0.26468 | 0.3017 | 0.34274 | 0.39031 | 0.45087 | 0.59337
0.87 | - | - | 0.082404 | 0.11111 | 0.14073 | 0.1715 | 0.20377 | 0.23804 | 0.27506 | 0.3161 | 0.36367 | 0.42423 | 0.56673
0.88 | - | - | 0.055421 | 0.084129 | 0.11374 | 0.14452 | 0.17679 | 0.21106 | 0.24808 | 0.28912 | 0.33668 | 0.39725 | 0.53974
0.89 | - | - | 0.027993 | 0.056702 | 0.086317 | 0.11709 | 0.14936 | 0.18363 | 0.22065 | 0.26169 | 0.30926 | 0.36982 | 0.51232
0.9 | - | - | - | 0.028709 | 0.058324 | 0.089097 | 0.12137 | 0.15564 | 0.19266 | 0.2337 | 0.28126 | 0.34183 | 0.48432
0.91 | - | - | - | - | 0.029615 | 0.060388 | 0.092662 | 0.12693 | 0.16395 | 0.20499 | 0.25255 | 0.31312 | 0.45561
0.92 | - | - | - | - | - | 0.030773 | 0.063047 | 0.097314 | 0.13433 | 0.17537 | 0.22294 | 0.28351 | 0.426
0.93 | - | - | - | - | - | - | 0.032274 | 0.066541 | 0.10356 | 0.1446 | 0.19217 | 0.25273 | 0.39523
0.94 | - | - | - | - | - | - | - | 0.034267 | 0.071285 | 0.11233 | 0.15989 | 0.22046 | 0.36295
0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.037017 | 0.07806 | 0.12563 | 0.18619 | 0.32868
0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.041043 | 0.088608 | 0.14917 | 0.29167
0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.047565 | 0.10813 | 0.25062
0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.060566 | 0.20306
0.99 | [12 empty] | 0.14249 | bar: 拟改善功因：Cosθ2 0.8 to 拟改善功因：Cosθ2 0.99
应用例： | 拟改善功因：Cosθ2 0.8: 设工厂负荷：500KW; 拟改善功因：Cosθ2 0.94: KVAR与µF换算式：; 拟改善功因：Cosθ2 0.97: 式中:; 拟改善功因：Cosθ2 0.98: C:KVAR=容量值
| 改善前功因：Cosθ1=0.6 | [5 empty] | C(µF)= |  |  |  | F=频率Hz
| 拟改善功因：Cosθ2=0.95 | [9 empty] | E＝额定电压V
| 所需补偿容量＝500×1.005(由上表查得) | [5 empty] | 50Hz时2∏F＝314
| ≒500KVAR | [5 empty] | 60Hz时2∏F＝377
| 昆山艾克米机电有限以司 |  |  |  |  | 电话：0512-55109085 |  |  |  | 网站： | www.ks-acme.com
| 地址：昆山市新镇新浦路 |  |  |  |  | 传真：0512-55109086